## deutsch
Programmierliste FTI Fluchttürsteuerterminal
Standort
Eigentümer / Adresse:
Stockwerk / Tür: |  |  | Anlagennummer:
FTI Typ: |  |  | Seriennummer:
5.7 Zeiten - Ebene A - S2-9 OFF, S2-10 OFF
Pos. S3 | Einstellung | Einstellbereich |  | Beschreibung | Einstellwert |  | Werkseinstellung
1 | Kurzzeitfreigabe | 3-180 Sek. |  | Punkt 5.7.1 |  | Sek. | 5 Sek.
2 | Überwachungszeit | 1-180 Sek. |  | Punkt 5.7.2 |  | Sek. | 15 Sek.
3 | Langzeitfreigabe | 1-180 Min. |  | Punkt 5.7.3 |  | Min. | 1 Min.
4 | Voralarmzeit | 1-180 Sek. |  | Punkt 5.7.4 |  | Sek. | 15 Sek.
5 | Alarmzeit | 1-180 Sek. |  | Punkt 5.7.5 |  | Sek. | 60 Sek.
6 | Verzögerung t1 * | 1-15 Sek. |  | Punkt 5.7.6 |  | Sek. | 15 Sek.
5.8 Ansteuerung - Ebene B - S2-9 ON, S2-10 OFF
Pos. S3 | Einstellung |  |  | Beschreibung | aus | ein | Werkseinstellung
1 | Relais 1 als Nottaster betätigt |  |  | Punkt 5.8.1 |  |  | aus
2 | Relais 2 als Zutrittsfreigabe |  |  | Punkt 5.8.2 |  |  | aus
3 | zweites FTI angeschlossen |  |  | Punkt 5.8.3 |  |  | aus
5 | Brandmeldekontakt (BMA) deaktivieren |  |  | Punkt 5.8.5 |  |  | aus
6 | Sabotagekontakt sperrt Eingangsklemme 23 |  |  | Punkt 5.8.6 |  |  | aus
7 | Sabotagekontakt auf Klemme 24 |  |  | Punkt 5.8.7 |  |  | aus
8 | Riegelkontakt auf Klemme 24 |  |  | Punkt 5.8.8 |  |  | aus
9 | Zustandsrelais vom 2. FTI auf Klemme 24 |  |  | Punkt 5.8.9 |  |  | aus
5.9 Rücksetzen und Sonderfunktionen - Ebene C - S2-9 OFF, S2-10 ON
Pos. S3 | Einstellung |  |  | Beschreibung | aus | ein | Werkseinstellung
1 | Freigabe über Nottaster bei Alarm BMA * |  |  | Punkt 5.9.1 |  |  | aus
5 | akustischer Alarm BMA |  |  | Punkt 5.9.5 |  |  | aus
6 | Freigabe mit Schlüssel sperren |  |  | Punkt 5.9.6 |  |  | aus
[5 empty] | ausführen |  | Beschreibung
7 | Busadresse rücksetzen |  |  |  | B1 + B2 |  | Punkt 5.9.7
8 | FTI auf Werkseinstellung rücksetzen |  |  |  | B1 + B2 |  | Punkt 5.9.8
9 | Zeiten auf Werkseinstellung rücksetzen |  |  |  | B1 + B2 |  | Punkt 5.9.9
5.10 Systemprüfung - Ebene D - S2-9 ON, S2-10 ON
Pos. S3 | Einstellung | [5 empty] | Beschreibung
6 | Überprüfen Programmierschlater S2 | [5 empty] | Punkt 5.10.6
7 | Überprüfen der Eingänge und Tasten | [5 empty] | Punkt 5.10.7
8 | Überprüfen der Kontakte des Nottasters | [5 empty] | Punkt 5.10.8
9 | Überprüfen der Busschnittstellen | [5 empty] | Punkt 5.10.9
5.11 Funktionen - Programmierschalter S2
S2 | Einstellung |  |  | Beschreibung | OFF | ON | Werkseinstellung
2 | automatische Rückstellung des Nottasters aktivieren |  |  | Punkt 5.11.2 |  |  | OFF
3 | Erinnerungsfunktion Rückstellung Alarm deaktivieren |  |  | Punkt 5.11.3 |  |  | OFF
4 | Multi-Signalgeber Bus als Aussenanzeige konfigurieren |  |  | Punkt 5.11.4 |  |  | OFF
5 | Interne Sabotageauswertung aktivieren |  |  | Punkt 5.11.5 |  |  | OFF
6 | Türüberwachung deaktivieren |  |  | Punkt 5.11.6 |  |  | OFF
7 | automatische Wiederverriegelung deaktivieren |  |  | Punkt 5.11.7 |  |  | OFF
8 | Sirene am Multi-Signalgeber Bus aktivieren |  |  | Punkt 5.11.8 |  |  | OFF
5.12 Bus-Abschluss - Programmierschalter S5
S5 | Funktion |  |  |  | OFF | ON | Werkseinstellung
1 | BSW-Bus 1 Abschlusswiderstand einschalten | [5 empty] | OFF
2 | BSW-Bus 2 Abschlusswiderstand einschalten | [5 empty] | OFF
* nur bei Fluchttürsteuerterminal FTI-T1 möglich