## deutsch
Liste der programmation FTI
Site
Propriétaire / Adress:
Étage / Porte: |  |  | N° de commision:
FTI Typ: |  |  | N° de série:
5.7 Réglage A – Temps - S2-9 OFF, S2-10 OFF
Pos. S3 | Réglage | Plage de réglage |  | Description | Valeur |  | réglage en usine
1 | Ouverture momentanée | 3-180 s. |  | Point 5.7.1 |  | s. | 5 s.
2 | Temps de surveillance | 1-180 s. |  | Point 5.7.2 |  | s. | 15 s.
3 | Ouverture de longue durée | 1-180 min. |  | Point 5.7.3 |  | min. | 1 min.
4 | Temps de pré-alarme | 1-180 s. |  | Point 5.7.4 |  | s. | 15 s.
5 | Temps d’alarme | 1-180 s. |  | Point 5.7.5 |  | s. | 60 s.
6 | Temporisation t1 * | 1-15 s. |  | Point 5.7.6 |  | s. | 15 s.
5.8 Réglage B – Commande - S2-9 ON, S2-10 OFF
Pos. S3 | Réglage |  |  | Description | désactivé | activé | réglage en usine
1 | Relais, bouton d’urgence enfoncé |  |  | Point 5.8.1 |  |  | désactivé
2 | Relais, autorisation d’accès |  |  | Point 5.8.2 |  |  | désactivé
3 | Deuxième FTI raccordé |  |  | Point 5.8.3 |  |  | désactivé
5 | Désactiver le contact de détection d’incendie (SDAI) |  |  | Point 5.8.5 |  |  | désactivé
6 | Contact anti-sabotage désactivant la borne d’entrée 23 |  |  | Point 5.8.6 |  |  | désactivé
7 | Contact anti-sabotage sur borne 24 |  |  | Point 5.8.7 |  |  | désactivé
8 | Contact de verrou sur borne 24 |  |  | Point 5.8.8 |  |  | désactivé
9 | Relais d’état du 2e FTI sur borne 24 |  |  | Point 5.8.9 |  |  | désactivé
5.9 Réglage C – Réinitialisation et fonctions spéciales - S2-9 OFF, S2-10 ON
Pos. S3 | Réglage |  |  | Description | désactivé | activé | réglage en usine
1 | Ouverture en cas d’alarme du SDAI * |  |  | Point 5.9.1 |  |  | désactivé
5 | Alarme sonore du SDAI |  |  | Point 5.9.5 |  |  | désactivé
6 | Ouverture avec clé bloquée |  |  | Point 5.9.6 |  |  | désactivé
[5 empty] | réinitialisation |  | Description
7 | Busadresse rücksetzen |  |  |  | B1 + B2 |  | Point 5.9.7
8 | Restaurer les réglages en usine pour le FTI |  |  |  | B1 + B2 |  | Point 5.9.8
9 | Restaurer les réglages en usine pour les temps |  |  |  | B1 + B2 |  | Point 5.9.9
5.10 Réglage D – Vérification du système - S2-9 ON, S2-10 ON
Pos. S3 | Réglage | [5 empty] | Description
6 | Vérification du commutateur de programmation S2 | [5 empty] | Point 5.10.6
7 | Vérification des entrées et des touches | [5 empty] | Point 5.10.7
8 | Vérification des contacts du bouton d’urgence | [5 empty] | Point 5.10.8
9 | Vérification des interfaces de bus | [5 empty] | Point 5.10.9
5.11 Réglages – Commutateur de programmation S2
S2 | Réglage |  |  | Description | OFF | ON | réglage en usine
2 | Activer la réinitialisation automatique du bouton d’urgence |  |  | Point 5.11.2 |  |  | OFF
3 | Désactiver la fonction de rappel réinitialisation de l’alarme |  |  | Point 5.11.3 |  |  | OFF
4 | Configurer le transmetteur de signaux avec bus en externe |  |  | Point 5.11.4 |  |  | OFF
5 | Activer l’évaluation anti-sabotage interne |  |  | Point 5.11.5 |  |  | OFF
6 | Désactiver la surveillance de porte |  |  | Point 5.11.6 |  |  | OFF
7 | Désactiver le retour automatique à l’état verrouillé |  |  | Point 5.11.7 |  |  | OFF
8 | Désactiver la sirène sur le transmetteur signaux avec bus |  |  | Point 5.11.8 |  |  | OFF
5.12 Terminaison du bus – Commutateur de programmation S5
S5 | Réglage |  |  |  | OFF | ON | Werkseinstellung
1 | Bus 1 BSW, activer la résistance terminale | [5 empty] | OFF
2 | Bus 2 BSW, activer la résistance terminale | [5 empty] | OFF
* uniquement possible pour le FTI-T1